## Chart1
Tower has open inner conductor about 5m from lower end
After repair

## 23.sep.00
Array: 2 | Tx: 9
2000-09-23
16:42
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.44 | 1.76 | 0.251 | 798 | 1536
3725 | 1.39 | 6.47 | 0.251 | 798 | 1512
3750 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 774 | 1512
3775 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 744 | 1512
3800 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 714 | 1552
3825 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 690 | 1616
3850 | 1.48 | 7.06 | 0.251 | 690 | 1616
3875 | 1.52 | 7.65 | 0.251 | 684 | 1560
3900 | 1.51 | 7.65 | 0.251 | 714 | 1456
3925 | 1.51 | 7.65 | 0.251 | 726 | 1376
3950 | 1.46 | 7.65 | 0.251 | 720 | 1336
3975 | 1.36 | 7.65 | 0.251 | 696 | 1336
4000 | 1.47 | 7.65 | 0.251 | 672 | 1336
4025 | 1.48 | 7.06 | 0.251 | 648 | 1360
4050 | 1.49 | 7.06 | 0.251 | 618 | 1416
4075 | 1.49 | 7.06 | 0.251 | 606 | 1448
4100 | 1.61 | 7.06 | 0.251 | 600 | 1424
4125 | 1.67 | 7.06 | 0.251 | 630 | 1328
4150 | 1.73 | 7.06 | 0.251 | 660 | 1232
4175 | 1.71 | 7.06 | 0.251 | 666 | 1168
4200 | 1.65 | 7.06 | 0.251 | 648 | 1152
4225 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 624 | 1152
4250 | 1.49 | 7.06 | 0.251 | 606 | 1152
4275 | 1.53 | 7.06 | 0.251 | 564 | 1208
4300 | 1.53 | 7.06 | 0.251 | 534 | 1272
4325 | 1.55 | 7.06 | 0.251 | 534 | 1272
4350 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 546 | 1224
4375 | 1.5 | 7.06 | 0.251 | 570 | 1144
4400 | 1.44 | 6.47 | 0.251 | 576 | 1096
4425 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 576 | 1072
4450 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 558 | 1056
4475 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 540 | 1056
4500 | 1.36 | 6.47 | 0.251 | 528 | 1056
4525 | 1.36 | 6.47 | 0.251 | 504 | 1088
4550 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 492 | 1104
4575 | 1.35 | 7.06 | 0.251 | 492 | 1104
4600 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 486 | 1080
4625 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 498 | 1032
4650 | 1.28 | 7.06 | 0.251 | 504 | 992
4675 | 1.29 | 7.06 | 0.251 | 504 | 968
4700 | 1.29 | 7.06 | 0.251 | 492 | 952
4725 | 1.34 | 7.06 | 0.251 | 480 | 952
4750 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 468 | 952
4775 | 1.4 | 6.47 | 0.251 | 444 | 992
4800 | 1.41 | 6.47 | 0.251 | 444 | 992
4825 | 1.39 | 7.06 | 0.251 | 438 | 992
4850 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 438 | 968
4875 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 450 | 928
4900 | 1.28 | 7.65 | 0.251 | 456 | 896
4925 | 1.23 | 7.65 | 0.251 | 456 | 872
4950 | 1.23 | 7.65 | 0.251 | 444 | 864
4975 | 1.27 | 8.24 | 0.251 | 432 | 864
5000 | 1.31 | 8.24 | 0.251 | 420 | 864
5025 | 1.35 | 8.24 | 0.251 | 402 | 880
5050 | 1.4 | 8.24 | 0.251 | 390 | 904
5075 | 1.44 | 8.24 | 0.251 | 390 | 904
5100 | 1.44 | 8.24 | 0.251 | 390 | 888
5125 | 1.39 | 8.24 | 0.251 | 402 | 848
5150 | 1.39 | 8.82 | 0.251 | 408 | 824
5175 | 1.38 | 8.82 | 0.251 | 414 | 792
5200 | 1.37 | 9.41 | 0.251 | 414 | 776
5225 | 1.32 | 9.41 | 0.251 | 396 | 776
5250 | 1.32 | 10 | 0.251 | 384 | 776
5275 | 1.35 | 10 | 0.251 | 366 | 792
5300 | 1.39 | 10.59 | 0.251 | 348 | 816
5325 | 1.42 | 10.59 | 0.251 | 348 | 816
5350 | 1.41 | 11.18 | 0.251 | 360 | 792
5375 | 1.38 | 11.18 | 0.251 | 372 | 760
5400 | 1.3 | 11.18 | 0.251 | 378 | 736
5425 | 1.23 | 11.18 | 0.251 | 372 | 720
5450 | 1.19 | 11.18 | 0.251 | 360 | 720
5475 | 1.19 | 11.18 | 0.251 | 348 | 720
5500 | 1.25 | 11.18 | 0.251 | 330 | 744
5525 | 1.32 | 11.76 | 0.251 | 330 | 744
5550 | 1.39 | 11.76 | 0.251 | 336 | 728
5575 | 1.35 | 12.35 | 0.251 | 348 | 696
5600 | 1.31 | 12.35 | 0.251 | 348 | 680
5625 | 1.24 | 12.94 | 0.251 | 348 | 672
5650 | 1.21 | 12.94 | 0.251 | 336 | 664
5675 | 1.2 | 14.12 | 0.251 | 330 | 664
5700 | 1.23 | 14.12 | 0.251 | 312 | 672
5725 | 1.29 | 14.12 | 0.251 | 300 | 688
5750 | 1.38 | 14.71 | 0.251 | 300 | 688
5775 | 1.43 | 14.12 | 0.251 | 300 | 680
5800 | 1.46 | 14.12 | 0.251 | 318 | 656
5825 | 1.48 | 13.53 | 0.251 | 330 | 632
5850 | 1.44 | 13.53 | 0.251 | 330 | 608
5875 | 1.39 | 12.35 | 0.251 | 324 | 600
5900 | 1.32 | 12.35 | 0.251 | 312 | 600
5925 | 1.3 | 11.18 | 0.251 | 300 | 600
5950 | 1.31 | 10.59 | 0.251 | 282 | 616
5975 | 1.4 | 10 | 0.251 | 270 | 632
6000 | 1.47 | 8.82 | 0.251 | 264 | 640

## 25.sep.00
Array: 2 | Tx: 9
2000-09-25
14:56
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.44 | 4.12 | 0.251 | 828 | 1544
3725 | 1.43 | 4.71 | 0.251 | 804 | 1512
3750 | 1.47 | 5.29 | 0.251 | 780 | 1488
3775 | 1.49 | 4.71 | 0.251 | 762 | 1488
3800 | 1.47 | 5.29 | 0.251 | 720 | 1552
3825 | 1.46 | 5.29 | 0.251 | 690 | 1616
3850 | 1.51 | 5.29 | 0.251 | 690 | 1616
3875 | 1.49 | 5.88 | 0.251 | 696 | 1552
3900 | 1.49 | 5.88 | 0.251 | 714 | 1456
3925 | 1.43 | 5.88 | 0.251 | 726 | 1384
3950 | 1.46 | 5.29 | 0.251 | 726 | 1336
3975 | 1.45 | 5.29 | 0.251 | 708 | 1312
4000 | 1.46 | 5.29 | 0.251 | 684 | 1312
4025 | 1.47 | 5.29 | 0.251 | 648 | 1352
4050 | 1.54 | 4.71 | 0.251 | 612 | 1424
4075 | 1.5 | 4.71 | 0.251 | 612 | 1424
4100 | 1.56 | 4.71 | 0.251 | 612 | 1424
4125 | 1.61 | 4.71 | 0.251 | 636 | 1320
4150 | 1.63 | 4.71 | 0.251 | 660 | 1232
4175 | 1.69 | 4.71 | 0.251 | 666 | 1176
4200 | 1.67 | 5.29 | 0.251 | 654 | 1144
4225 | 1.67 | 5.29 | 0.251 | 630 | 1144
4250 | 1.69 | 4.71 | 0.251 | 606 | 1144
4275 | 1.69 | 4.71 | 0.251 | 558 | 1224
4300 | 1.69 | 4.71 | 0.251 | 528 | 1296
4325 | 1.71 | 4.71 | 0.251 | 528 | 1296
4350 | 1.6 | 5.29 | 0.251 | 552 | 1224
4375 | 1.54 | 5.29 | 0.251 | 576 | 1144
4400 | 1.42 | 5.29 | 0.251 | 576 | 1096
4425 | 1.37 | 4.71 | 0.251 | 570 | 1072
4450 | 1.36 | 5.29 | 0.251 | 558 | 1056
4475 | 1.34 | 5.29 | 0.251 | 546 | 1056
4500 | 1.34 | 5.29 | 0.251 | 528 | 1056
4525 | 1.38 | 5.88 | 0.251 | 504 | 1088
4550 | 1.34 | 5.29 | 0.251 | 492 | 1104
4575 | 1.34 | 5.88 | 0.251 | 492 | 1104
4600 | 1.32 | 5.88 | 0.251 | 486 | 1080
4625 | 1.31 | 5.88 | 0.251 | 498 | 1032
4650 | 1.27 | 5.88 | 0.251 | 504 | 1000
4675 | 1.26 | 5.88 | 0.251 | 504 | 968
4700 | 1.32 | 5.88 | 0.251 | 498 | 952
4725 | 1.33 | 5.88 | 0.251 | 480 | 952
4750 | 1.38 | 5.29 | 0.251 | 468 | 952
4775 | 1.37 | 5.88 | 0.251 | 444 | 992
4800 | 1.39 | 5.29 | 0.251 | 444 | 992
4825 | 1.37 | 5.88 | 0.251 | 444 | 992
4850 | 1.37 | 5.88 | 0.251 | 444 | 960
4875 | 1.33 | 5.88 | 0.251 | 450 | 928
4900 | 1.27 | 5.88 | 0.251 | 456 | 896
4925 | 1.27 | 5.88 | 0.251 | 450 | 872
4950 | 1.26 | 6.47 | 0.251 | 444 | 872
4975 | 1.26 | 6.47 | 0.251 | 426 | 872
5000 | 1.3 | 6.47 | 0.251 | 414 | 872
5025 | 1.36 | 6.47 | 0.251 | 408 | 872
5050 | 1.39 | 6.47 | 0.251 | 390 | 896
5075 | 1.4 | 6.47 | 0.251 | 390 | 896
5100 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 390 | 880
5125 | 1.38 | 7.06 | 0.251 | 402 | 848
5150 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 408 | 824
5175 | 1.38 | 7.06 | 0.251 | 420 | 792
5200 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 408 | 776
5225 | 1.28 | 7.65 | 0.251 | 402 | 776
5250 | 1.31 | 8.24 | 0.251 | 384 | 776
5275 | 1.35 | 8.24 | 0.251 | 366 | 792
5300 | 1.39 | 8.82 | 0.251 | 354 | 816
5325 | 1.42 | 8.82 | 0.251 | 354 | 816
5350 | 1.43 | 8.82 | 0.251 | 360 | 792
5375 | 1.4 | 10 | 0.251 | 372 | 752
5400 | 1.32 | 10 | 0.251 | 378 | 728
5425 | 1.23 | 10 | 0.251 | 372 | 720
5450 | 1.16 | 10.59 | 0.251 | 360 | 720
5475 | 1.16 | 10.59 | 0.251 | 348 | 720
5500 | 1.23 | 10.59 | 0.251 | 336 | 736
5525 | 1.31 | 10.59 | 0.251 | 336 | 736
5550 | 1.38 | 10.59 | 0.251 | 336 | 728
5575 | 1.42 | 10.59 | 0.251 | 348 | 696
5600 | 1.34 | 11.18 | 0.251 | 354 | 680
5625 | 1.29 | 11.76 | 0.251 | 348 | 664
5650 | 1.21 | 12.94 | 0.251 | 342 | 664
5675 | 1.18 | 12.94 | 0.251 | 330 | 664
5700 | 1.21 | 12.94 | 0.251 | 318 | 664
5725 | 1.27 | 12.94 | 0.251 | 306 | 680
5750 | 1.34 | 12.94 | 0.251 | 300 | 688
5775 | 1.46 | 12.94 | 0.251 | 300 | 688
5800 | 1.55 | 11.18 | 0.251 | 318 | 656
5825 | 1.5 | 10.59 | 0.251 | 330 | 624
5850 | 1.47 | 10.59 | 0.251 | 336 | 608
5875 | 1.39 | 10 | 0.251 | 324 | 600
5900 | 1.32 | 10 | 0.251 | 312 | 600
5925 | 1.3 | 8.82 | 0.251 | 306 | 600
5950 | 1.31 | 8.24 | 0.251 | 288 | 616
5975 | 1.38 | 7.65 | 0.251 | 276 | 632
6000 | 1.44 | 7.06 | 0.251 | 264 | 640

## 28.sep.00
Array: 2 | Tx: 9
2000-09-28
14:40
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.59 | 7.06 | 0.26 | 834 | 1544
3725 | 1.52 | 7.65 | 0.26 | 816 | 1504
3750 | 1.52 | 7.65 | 0.26 | 798 | 1472
3775 | 1.48 | 7.65 | 0.26 | 768 | 1472
3800 | 1.48 | 7.06 | 0.26 | 732 | 1504
3825 | 1.42 | 7.65 | 0.26 | 696 | 1576
3850 | 1.42 | 7.65 | 0.26 | 684 | 1600
3875 | 1.39 | 8.24 | 0.26 | 678 | 1600
3900 | 1.4 | 8.24 | 0.26 | 690 | 1520
3925 | 1.39 | 8.24 | 0.26 | 708 | 1432
3950 | 1.39 | 8.24 | 0.26 | 714 | 1368
3975 | 1.35 | 8.24 | 0.26 | 702 | 1328
4000 | 1.35 | 8.24 | 0.26 | 684 | 1328
4025 | 1.36 | 8.24 | 0.26 | 660 | 1328
4050 | 1.37 | 7.65 | 0.26 | 624 | 1376
4075 | 1.43 | 7.65 | 0.26 | 612 | 1416
4100 | 1.37 | 7.65 | 0.26 | 612 | 1416
4125 | 1.42 | 7.65 | 0.26 | 618 | 1344
4150 | 1.42 | 7.65 | 0.26 | 636 | 1272
4175 | 1.42 | 7.65 | 0.26 | 642 | 1216
4200 | 1.41 | 7.65 | 0.26 | 636 | 1176
4225 | 1.46 | 7.65 | 0.26 | 624 | 1168
4250 | 1.46 | 7.65 | 0.26 | 600 | 1168
4275 | 1.46 | 7.65 | 0.26 | 564 | 1200
4300 | 1.51 | 7.65 | 0.26 | 540 | 1264
4325 | 1.46 | 7.65 | 0.26 | 540 | 1264
4350 | 1.37 | 7.65 | 0.26 | 552 | 1208
4375 | 1.28 | 7.65 | 0.26 | 558 | 1152
4400 | 1.2 | 7.06 | 0.26 | 552 | 1128
4425 | 1.15 | 7.06 | 0.26 | 552 | 1104
4450 | 1.15 | 7.06 | 0.26 | 546 | 1088
4475 | 1.15 | 7.06 | 0.26 | 534 | 1088
4500 | 1.2 | 7.06 | 0.26 | 516 | 1088
4525 | 1.2 | 7.06 | 0.26 | 504 | 1088
4550 | 1.2 | 7.06 | 0.26 | 498 | 1088
4575 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 492 | 1088
4600 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 492 | 1064
4625 | 1.15 | 7.65 | 0.26 | 498 | 1032
4650 | 1.11 | 7.65 | 0.26 | 492 | 1008
4675 | 1.11 | 7.65 | 0.26 | 486 | 992
4700 | 1.15 | 7.65 | 0.26 | 480 | 992
4725 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 462 | 992
4750 | 1.24 | 7.65 | 0.26 | 456 | 992
4775 | 1.29 | 7.06 | 0.26 | 450 | 992
4800 | 1.33 | 7.06 | 0.26 | 450 | 992
4825 | 1.37 | 7.65 | 0.26 | 444 | 992
4850 | 1.37 | 7.65 | 0.26 | 450 | 944
4875 | 1.32 | 7.65 | 0.26 | 462 | 912
4900 | 1.27 | 8.24 | 0.26 | 456 | 888
4925 | 1.22 | 8.24 | 0.26 | 450 | 872
4950 | 1.26 | 8.82 | 0.26 | 438 | 872
4975 | 1.26 | 8.82 | 0.26 | 426 | 872
5000 | 1.34 | 8.82 | 0.26 | 408 | 888
5025 | 1.38 | 8.82 | 0.26 | 396 | 904
5050 | 1.42 | 8.82 | 0.26 | 396 | 904
5075 | 1.42 | 9.41 | 0.26 | 396 | 896
5100 | 1.42 | 9.41 | 0.26 | 408 | 856
5125 | 1.33 | 9.41 | 0.26 | 414 | 824
5150 | 1.25 | 9.41 | 0.26 | 408 | 808
5175 | 1.28 | 9.41 | 0.26 | 414 | 792
5200 | 1.24 | 10 | 0.26 | 396 | 784
5225 | 1.27 | 10 | 0.26 | 390 | 784
5250 | 1.31 | 10.59 | 0.26 | 372 | 800
5275 | 1.33 | 11.18 | 0.26 | 354 | 816
5300 | 1.41 | 11.18 | 0.26 | 354 | 816
5325 | 1.44 | 11.76 | 0.26 | 354 | 808
5350 | 1.39 | 11.76 | 0.26 | 372 | 776
5375 | 1.39 | 11.76 | 0.26 | 378 | 744
5400 | 1.36 | 11.76 | 0.26 | 384 | 720
5425 | 1.32 | 11.76 | 0.26 | 372 | 712
5450 | 1.31 | 12.35 | 0.26 | 360 | 712
5475 | 1.39 | 12.35 | 0.26 | 336 | 736
5500 | 1.46 | 12.35 | 0.26 | 318 | 760
5525 | 1.49 | 12.94 | 0.26 | 318 | 760
5550 | 1.49 | 12.94 | 0.26 | 336 | 736
5575 | 1.48 | 13.53 | 0.26 | 348 | 704
5600 | 1.48 | 13.53 | 0.26 | 360 | 680
5625 | 1.43 | 14.12 | 0.26 | 360 | 664
5650 | 1.36 | 14.12 | 0.26 | 348 | 648
5675 | 1.34 | 15.29 | 0.26 | 336 | 648
5700 | 1.35 | 15.29 | 0.26 | 324 | 648
5725 | 1.41 | 15.29 | 0.26 | 300 | 680
5750 | 1.51 | 15.88 | 0.26 | 288 | 704
5775 | 1.55 | 15.29 | 0.26 | 288 | 704
5800 | 1.64 | 15.29 | 0.26 | 306 | 672
5825 | 1.64 | 14.71 | 0.26 | 324 | 640
5850 | 1.63 | 14.12 | 0.26 | 336 | 616
5875 | 1.56 | 13.53 | 0.26 | 336 | 600
5900 | 1.5 | 12.94 | 0.26 | 330 | 592
5925 | 1.47 | 12.35 | 0.26 | 318 | 592
5950 | 1.45 | 11.18 | 0.26 | 294 | 592
5975 | 1.52 | 10.59 | 0.26 | 276 | 616
6000 | 1.6 | 9.41 | 0.26 | 258 | 648

## 13.feb.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-02-13
9:32
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.38 | 4.71 | 0.2 | 804 | 1544
3725 | 1.38 | 4.12 | 0.2 | 786 | 1544
3750 | 1.32 | 4.12 | 0.2 | 762 | 1544
3775 | 1.26 | 4.12 | 0.2 | 732 | 1584
3800 | 1.27 | 4.12 | 0.2 | 726 | 1584
3825 | 1.26 | 4.12 | 0.2 | 714 | 1584
3850 | 1.25 | 4.71 | 0.2 | 702 | 1584
3875 | 1.3 | 4.71 | 0.2 | 696 | 1528
3900 | 1.3 | 4.71 | 0.2 | 708 | 1464
3925 | 1.35 | 4.71 | 0.2 | 714 | 1400
3950 | 1.35 | 4.71 | 0.2 | 714 | 1352
3975 | 1.35 | 4.71 | 0.2 | 690 | 1352
4000 | 1.36 | 4.71 | 0.2 | 666 | 1352
4025 | 1.36 | 4.71 | 0.2 | 648 | 1352
4050 | 1.38 | 4.12 | 0.2 | 624 | 1400
4075 | 1.46 | 4.12 | 0.2 | 624 | 1400
4100 | 1.44 | 4.12 | 0.2 | 624 | 1400
4125 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 624 | 1336
4150 | 1.51 | 4.71 | 0.2 | 648 | 1256
4175 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 654 | 1200
4200 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 642 | 1168
4225 | 1.49 | 4.71 | 0.2 | 624 | 1168
4250 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 600 | 1168
4275 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 570 | 1192
4300 | 1.5 | 4.71 | 0.2 | 540 | 1256
4325 | 1.43 | 4.71 | 0.2 | 540 | 1256
4350 | 1.31 | 4.71 | 0.2 | 540 | 1224
4375 | 1.26 | 4.71 | 0.2 | 546 | 1192
4400 | 1.26 | 4.12 | 0.2 | 546 | 1152
4425 | 1.21 | 4.12 | 0.2 | 552 | 1120
4450 | 1.21 | 4.12 | 0.2 | 546 | 1088
4475 | 1.15 | 4.12 | 0.2 | 534 | 1088
4500 | 1.15 | 4.12 | 0.2 | 522 | 1072
4525 | 1.15 | 4.12 | 0.2 | 516 | 1072
4550 | 1.15 | 4.12 | 0.2 | 504 | 1072
4575 | 1.15 | 4.12 | 0.2 | 492 | 1072
4600 | 1.15 | 4.71 | 0.2 | 486 | 1072
4625 | 1.14 | 4.71 | 0.2 | 474 | 1072
4650 | 1.09 | 4.71 | 0.2 | 474 | 1048
4675 | 1.09 | 4.71 | 0.2 | 474 | 1024
4700 | 1.05 | 4.71 | 0.2 | 468 | 1008
4725 | 1 | 4.71 | 0.2 | 462 | 1008
4750 | 1.05 | 4.12 | 0.2 | 456 | 992
4775 | 1.1 | 4.12 | 0.2 | 450 | 992
4800 | 1.1 | 4.12 | 0.2 | 444 | 976
4825 | 1.1 | 4.12 | 0.2 | 450 | 960
4850 | 1.1 | 4.71 | 0.2 | 444 | 936
4875 | 1.05 | 4.71 | 0.2 | 444 | 920
4900 | 1.05 | 4.71 | 0.2 | 432 | 920
4925 | 1.09 | 4.71 | 0.2 | 426 | 920
4950 | 1.14 | 5.29 | 0.2 | 414 | 920
4975 | 1.19 | 5.29 | 0.2 | 408 | 920
5000 | 1.23 | 5.29 | 0.2 | 402 | 920
5025 | 1.29 | 5.29 | 0.2 | 402 | 912
5050 | 1.29 | 5.29 | 0.2 | 408 | 880
5075 | 1.29 | 5.29 | 0.2 | 414 | 856
5100 | 1.28 | 5.29 | 0.2 | 420 | 824
5125 | 1.23 | 5.29 | 0.2 | 414 | 808
5150 | 1.23 | 5.29 | 0.2 | 402 | 808
5175 | 1.23 | 5.29 | 0.2 | 390 | 808
5200 | 1.33 | 5.29 | 0.2 | 378 | 808
5225 | 1.44 | 5.88 | 0.2 | 360 | 840
5250 | 1.52 | 5.88 | 0.2 | 360 | 856
5275 | 1.7 | 6.47 | 0.2 | 360 | 840
5300 | 1.75 | 6.47 | 0.2 | 390 | 784
5325 | 1.73 | 6.47 | 0.2 | 408 | 744
5350 | 1.73 | 6.47 | 0.2 | 414 | 712
5375 | 1.67 | 7.06 | 0.2 | 402 | 696
5400 | 1.67 | 7.06 | 0.2 | 384 | 696
5425 | 1.67 | 7.06 | 0.2 | 342 | 736
5450 | 1.65 | 7.06 | 0.2 | 318 | 784
5475 | 1.71 | 7.06 | 0.2 | 318 | 800
5500 | 1.76 | 7.06 | 0.2 | 324 | 792
5525 | 1.88 | 7.65 | 0.2 | 348 | 744
5550 | 1.95 | 7.65 | 0.2 | 372 | 696
5575 | 1.84 | 7.65 | 0.2 | 384 | 664
5600 | 1.71 | 7.65 | 0.2 | 384 | 648
5625 | 1.64 | 8.24 | 0.2 | 366 | 648
5650 | 1.53 | 8.82 | 0.2 | 348 | 648
5675 | 1.42 | 8.82 | 0.2 | 324 | 664
5700 | 1.42 | 8.82 | 0.2 | 306 | 680
5725 | 1.46 | 9.41 | 0.2 | 294 | 696
5750 | 1.51 | 8.82 | 0.2 | 294 | 696
5775 | 1.6 | 9.41 | 0.2 | 294 | 696
5800 | 1.71 | 8.82 | 0.2 | 312 | 672
5825 | 1.72 | 8.82 | 0.2 | 330 | 640
5850 | 1.68 | 8.24 | 0.2 | 342 | 608
5875 | 1.67 | 8.24 | 0.2 | 342 | 592
5900 | 1.64 | 7.65 | 0.2 | 336 | 584
5925 | 1.58 | 7.65 | 0.2 | 318 | 584
5950 | 1.56 | 7.06 | 0.2 | 306 | 584
5975 | 1.59 | 6.47 | 0.2 | 282 | 600
6000 | 1.74 | 5.88 | 0.2 | 258 | 640

## 25.apr.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-04-25
12:21
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.62 | 10 | 0.3 | 834 | 1520
3725 | 1.57 | 10 | 0.3 | 810 | 1480
3750 | 1.53 | 10 | 0.3 | 786 | 1480
3775 | 1.54 | 10 | 0.3 | 744 | 1504
3800 | 1.57 | 10 | 0.3 | 702 | 1584
3825 | 1.6 | 10 | 0.3 | 678 | 1664
3850 | 1.64 | 10.59 | 0.3 | 678 | 1664
3875 | 1.63 | 11.18 | 0.3 | 696 | 1560
3900 | 1.67 | 11.18 | 0.3 | 726 | 1448
3925 | 1.67 | 11.18 | 0.3 | 744 | 1360
3950 | 1.67 | 11.18 | 0.3 | 744 | 1304
3975 | 1.67 | 11.18 | 0.3 | 720 | 1280
4000 | 1.63 | 10.59 | 0.3 | 690 | 1280
4025 | 1.63 | 10.59 | 0.3 | 642 | 1336
4050 | 1.65 | 10.59 | 0.3 | 600 | 1432
4075 | 1.65 | 10 | 0.3 | 588 | 1472
4100 | 1.65 | 10.59 | 0.3 | 600 | 1440
4125 | 1.65 | 10 | 0.3 | 624 | 1344
4150 | 1.65 | 10 | 0.3 | 654 | 1248
4175 | 1.65 | 10 | 0.3 | 666 | 1192
4200 | 1.65 | 10.59 | 0.3 | 654 | 1152
4225 | 1.59 | 10.59 | 0.3 | 630 | 1144
4250 | 1.6 | 10.59 | 0.3 | 612 | 1144
4275 | 1.6 | 10.59 | 0.3 | 570 | 1176
4300 | 1.56 | 10.59 | 0.3 | 540 | 1232
4325 | 1.47 | 10.59 | 0.3 | 528 | 1264
4350 | 1.46 | 10.59 | 0.3 | 528 | 1264
4375 | 1.43 | 10 | 0.3 | 534 | 1224
4400 | 1.44 | 10 | 0.3 | 546 | 1168
4425 | 1.44 | 9.41 | 0.3 | 558 | 1112
4450 | 1.42 | 9.41 | 0.3 | 570 | 1072
4475 | 1.42 | 9.41 | 0.3 | 564 | 1040
4500 | 1.41 | 9.41 | 0.3 | 552 | 1024
4525 | 1.36 | 9.41 | 0.3 | 534 | 1024
4550 | 1.36 | 9.41 | 0.3 | 510 | 1040
4575 | 1.36 | 10 | 0.3 | 486 | 1072
4600 | 1.36 | 10 | 0.3 | 480 | 1088
4625 | 1.31 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1088
4650 | 1.31 | 10.59 | 0.3 | 468 | 1056
4675 | 1.27 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1024
4700 | 1.2 | 10.59 | 0.3 | 486 | 992
4725 | 1.16 | 10.59 | 0.3 | 480 | 968
4750 | 1.13 | 10 | 0.3 | 474 | 952
4775 | 1.13 | 10 | 0.3 | 462 | 952
4800 | 1.13 | 10 | 0.3 | 456 | 952
4825 | 1.13 | 10 | 0.3 | 444 | 952
4850 | 1.13 | 10 | 0.3 | 438 | 952
4875 | 1.16 | 10.59 | 0.3 | 426 | 952
4900 | 1.16 | 10.59 | 0.3 | 426 | 944
4925 | 1.15 | 11.18 | 0.3 | 420 | 928
4950 | 1.15 | 11.18 | 0.3 | 420 | 912
4975 | 1.15 | 11.76 | 0.3 | 426 | 896
5000 | 1.12 | 11.76 | 0.3 | 420 | 880
5025 | 1.09 | 12.35 | 0.3 | 420 | 864
5050 | 1.09 | 12.35 | 0.3 | 414 | 856
5075 | 1.09 | 12.35 | 0.3 | 408 | 856
5100 | 1.28 | 12.35 | 0.3 | 396 | 856
5125 | 1.15 | 12.35 | 0.3 | 390 | 848
5150 | 1.21 | 12.35 | 0.3 | 384 | 848
5175 | 1.2 | 12.94 | 0.3 | 384 | 848
5200 | 1.2 | 13.53 | 0.3 | 384 | 824
5225 | 1.14 | 14.12 | 0.3 | 384 | 800
5250 | 1.11 | 14.71 | 0.3 | 384 | 792
5275 | 1.05 | 15.29 | 0.3 | 378 | 784
5300 | 1.03 | 15.29 | 0.3 | 372 | 776
5325 | 1 | 15.88 | 0.3 | 366 | 776
5350 | 1.05 | 15.88 | 0.3 | 360 | 776
5375 | 1.05 | 15.88 | 0.3 | 354 | 768
5400 | 1.05 | 15.88 | 0.3 | 354 | 760
5425 | 1.02 | 15.88 | 0.3 | 348 | 744
5450 | 1.07 | 16.47 | 0.3 | 342 | 744
5475 | 1.18 | 16.47 | 0.3 | 336 | 744
5500 | 1.33 | 16.47 | 0.3 | 336 | 744
5525 | 1.39 | 17.06 | 0.3 | 336 | 736
5550 | 1.38 | 17.65 | 0.3 | 348 | 712
5575 | 1.34 | 17.65 | 0.3 | 354 | 688
5600 | 1.31 | 18.24 | 0.3 | 354 | 672
5625 | 1.28 | 18.82 | 0.3 | 348 | 664
5650 | 1.24 | 19.41 | 0.3 | 342 | 656
5675 | 1.27 | 20 | 0.3 | 330 | 656
5700 | 1.29 | 20.59 | 0.3 | 312 | 664
5725 | 1.37 | 21.18 | 0.3 | 294 | 688
5750 | 1.46 | 21.18 | 0.3 | 288 | 704
5775 | 1.55 | 20.59 | 0.3 | 288 | 704
5800 | 1.62 | 20.59 | 0.3 | 306 | 672
5825 | 1.64 | 20 | 0.3 | 324 | 640
5850 | 1.61 | 18.82 | 0.3 | 336 | 616
5875 | 1.6 | 18.24 | 0.3 | 336 | 600
5900 | 1.56 | 17.06 | 0.3 | 330 | 584
5925 | 1.51 | 17.06 | 0.3 | 318 | 584
5950 | 1.52 | 15.29 | 0.3 | 300 | 584
5975 | 1.57 | 14.71 | 0.3 | 276 | 608
6000 | 1.68 | 13.53 | 0.3 | 252 | 648

## 29 May 2001
Array: 2 | Tx: 9
29 May 2001
16:41
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.46 | 4.12 | 0.2 | 822 | 1528
3725 | 1.53 | 4.12 | 0.2 | 798 | 1496
3750 | 1.69 | 4.12 | 0.2 | 774 | 1496
3775 | 1.77 | 4.12 | 0.2 | 726 | 1544
3800 | 1.87 | 4.12 | 0.2 | 684 | 1680
3825 | 1.9 | 4.12 | 0.2 | 672 | 1736
3850 | 1.94 | 4.71 | 0.2 | 684 | 1664
3875 | 1.94 | 4.71 | 0.2 | 732 | 1504
3900 | 2.03 | 4.71 | 0.2 | 768 | 1376
3925 | 2 | 4.71 | 0.2 | 774 | 1304
3950 | 2 | 4.71 | 0.2 | 750 | 1264
3975 | 1.94 | 4.71 | 0.2 | 720 | 1264
4000 | 1.88 | 4.12 | 0.2 | 672 | 1296
4025 | 1.9 | 4.12 | 0.2 | 618 | 1392
4050 | 1.9 | 4.12 | 0.2 | 588 | 1504
4075 | 1.9 | 4.12 | 0.2 | 588 | 1504
4100 | 2.07 | 4.12 | 0.2 | 600 | 1456
4125 | 2.1 | 4.12 | 0.2 | 648 | 1320
4150 | 2.21 | 4.12 | 0.2 | 684 | 1216
4175 | 2.17 | 4.12 | 0.2 | 696 | 1144
4200 | 2.13 | 4.12 | 0.2 | 690 | 1104
4225 | 2.13 | 4.71 | 0.2 | 654 | 1104
4250 | 2.17 | 4.12 | 0.2 | 618 | 1104
4275 | 2.03 | 4.12 | 0.2 | 552 | 1192
4300 | 2.07 | 4.12 | 0.2 | 510 | 1320
4325 | 1.97 | 4.12 | 0.2 | 510 | 1360
4350 | 1.9 | 4.12 | 0.2 | 528 | 1288
4375 | 1.81 | 4.12 | 0.2 | 564 | 1184
4400 | 1.67 | 4.12 | 0.2 | 582 | 1112
4425 | 1.69 | 4.12 | 0.2 | 588 | 1064
4450 | 1.63 | 4.12 | 0.2 | 582 | 1032
4475 | 1.63 | 4.12 | 0.2 | 564 | 1032
4500 | 1.69 | 4.12 | 0.2 | 540 | 1032
4525 | 1.71 | 4.12 | 0.2 | 516 | 1032
4550 | 1.71 | 4.12 | 0.2 | 480 | 1088
4575 | 1.61 | 4.12 | 0.2 | 468 | 1136
4600 | 1.59 | 4.12 | 0.2 | 468 | 1136
4625 | 1.57 | 4.12 | 0.2 | 486 | 1080
4650 | 1.51 | 4.12 | 0.2 | 504 | 1016
4675 | 1.46 | 4.12 | 0.2 | 510 | 976
4700 | 1.39 | 4.12 | 0.2 | 504 | 944
4725 | 1.39 | 4.12 | 0.2 | 492 | 944
4750 | 1.4 | 4.12 | 0.2 | 474 | 944
4775 | 1.34 | 3.53 | 0.2 | 462 | 944
4800 | 1.34 | 4.12 | 0.2 | 438 | 984
4825 | 1.34 | 4.12 | 0.2 | 438 | 984
4850 | 1.33 | 4.12 | 0.2 | 432 | 984
4875 | 1.26 | 4.12 | 0.2 | 438 | 952
4900 | 1.21 | 4.12 | 0.2 | 438 | 920
4925 | 1.15 | 4.71 | 0.2 | 438 | 904
4950 | 1.14 | 4.71 | 0.2 | 432 | 888
4975 | 1.14 | 4.71 | 0.2 | 426 | 888
5000 | 1.14 | 4.71 | 0.2 | 414 | 888
5025 | 1.19 | 5.29 | 0.2 | 402 | 888
5050 | 1.24 | 4.71 | 0.2 | 396 | 888
5075 | 1.3 | 4.71 | 0.2 | 396 | 888
5100 | 1.29 | 5.29 | 0.2 | 390 | 888
5125 | 1.29 | 4.71 | 0.2 | 390 | 856
5150 | 1.29 | 5.29 | 0.2 | 396 | 832
5175 | 1.23 | 5.29 | 0.2 | 402 | 808
5200 | 1.18 | 5.29 | 0.2 | 396 | 792
5225 | 1.17 | 5.88 | 0.2 | 390 | 792
5250 | 1.17 | 5.88 | 0.2 | 378 | 792
5275 | 1.26 | 5.88 | 0.2 | 366 | 792
5300 | 1.31 | 6.47 | 0.2 | 360 | 816
5325 | 1.4 | 6.47 | 0.2 | 360 | 816
5350 | 1.4 | 6.47 | 0.2 | 366 | 776
5375 | 1.35 | 6.47 | 0.2 | 378 | 744
5400 | 1.35 | 6.47 | 0.2 | 378 | 720
5425 | 1.3 | 6.47 | 0.2 | 372 | 712
5450 | 1.35 | 6.47 | 0.2 | 360 | 712
5475 | 1.44 | 7.06 | 0.2 | 336 | 736
5500 | 1.55 | 7.06 | 0.2 | 318 | 776
5525 | 1.73 | 7.06 | 0.2 | 318 | 776
5550 | 1.81 | 7.65 | 0.2 | 342 | 736
5575 | 1.86 | 7.65 | 0.2 | 366 | 688
5600 | 1.73 | 7.65 | 0.2 | 378 | 656
5625 | 1.67 | 7.65 | 0.2 | 372 | 640
5650 | 1.58 | 8.24 | 0.2 | 354 | 640
5675 | 1.53 | 8.24 | 0.2 | 336 | 640
5700 | 1.52 | 8.82 | 0.2 | 318 | 656
5725 | 1.63 | 8.82 | 0.2 | 288 | 696
5750 | 1.67 | 8.82 | 0.2 | 282 | 720
5775 | 1.72 | 8.82 | 0.2 | 282 | 720
5800 | 1.78 | 8.82 | 0.2 | 306 | 680
5825 | 1.86 | 8.24 | 0.2 | 330 | 640
5850 | 1.82 | 8.24 | 0.2 | 342 | 608
5875 | 1.79 | 7.65 | 0.2 | 348 | 592
5900 | 1.7 | 7.06 | 0.2 | 336 | 584
5925 | 1.64 | 7.06 | 0.2 | 324 | 584
5950 | 1.7 | 6.47 | 0.2 | 306 | 584
5975 | 1.72 | 5.88 | 0.2 | 270 | 608
6000 | 1.86 | 5.29 | 0.2 | 246 | 656

## 06.jun.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-06-06
15:58
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.48 | 8.24 | 0.3 | 828 | 1544
3725 | 1.52 | 8.82 | 0.3 | 816 | 1504
3750 | 1.52 | 8.82 | 0.3 | 798 | 1464
3775 | 1.47 | 8.82 | 0.3 | 768 | 1464
3800 | 1.48 | 8.82 | 0.3 | 732 | 1504
3825 | 1.48 | 8.82 | 0.3 | 690 | 1576
3850 | 1.46 | 9.41 | 0.3 | 678 | 1608
3875 | 1.41 | 9.41 | 0.3 | 678 | 1576
3900 | 1.36 | 10 | 0.3 | 696 | 1496
3925 | 1.4 | 10 | 0.3 | 708 | 1424
3950 | 1.4 | 10 | 0.3 | 714 | 1360
3975 | 1.36 | 10 | 0.3 | 708 | 1328
4000 | 1.36 | 10 | 0.3 | 684 | 1328
4025 | 1.37 | 9.41 | 0.3 | 660 | 1328
4050 | 1.37 | 8.82 | 0.3 | 624 | 1376
4075 | 1.38 | 8.82 | 0.3 | 612 | 1400
4100 | 1.39 | 8.82 | 0.3 | 612 | 1400
4125 | 1.38 | 8.82 | 0.3 | 618 | 1344
4150 | 1.42 | 8.82 | 0.3 | 636 | 1272
4175 | 1.46 | 8.82 | 0.3 | 648 | 1208
4200 | 1.51 | 9.41 | 0.3 | 648 | 1160
4225 | 1.5 | 9.41 | 0.3 | 624 | 1160
4250 | 1.47 | 9.41 | 0.3 | 594 | 1176
4275 | 1.42 | 9.41 | 0.3 | 564 | 1216
4300 | 1.42 | 9.41 | 0.3 | 540 | 1248
4325 | 1.42 | 9.41 | 0.3 | 540 | 1248
4350 | 1.37 | 9.41 | 0.3 | 546 | 1216
4375 | 1.3 | 8.82 | 0.3 | 564 | 1152
4400 | 1.26 | 8.82 | 0.3 | 564 | 1120
4425 | 1.18 | 8.82 | 0.3 | 552 | 1096
4450 | 1.18 | 8.24 | 0.3 | 540 | 1088
4475 | 1.14 | 8.82 | 0.3 | 534 | 1088
4500 | 1.18 | 8.24 | 0.3 | 516 | 1088
4525 | 1.18 | 8.82 | 0.3 | 510 | 1088
4550 | 1.18 | 8.82 | 0.3 | 498 | 1088
4575 | 1.17 | 8.82 | 0.3 | 492 | 1088
4600 | 1.14 | 9.41 | 0.3 | 486 | 1064
4625 | 1.13 | 9.41 | 0.3 | 492 | 1032
4650 | 1.14 | 9.41 | 0.3 | 498 | 1008
4675 | 1.13 | 9.41 | 0.3 | 486 | 984
4700 | 1.13 | 9.41 | 0.3 | 480 | 984
4725 | 1.17 | 9.41 | 0.3 | 468 | 984
4750 | 1.26 | 8.82 | 0.3 | 456 | 984
4775 | 1.26 | 8.82 | 0.3 | 450 | 984
4800 | 1.3 | 8.82 | 0.3 | 450 | 984
4825 | 1.29 | 9.41 | 0.3 | 438 | 984
4850 | 1.29 | 9.41 | 0.3 | 450 | 944
4875 | 1.25 | 9.41 | 0.3 | 456 | 912
4900 | 1.2 | 10 | 0.3 | 456 | 888
4925 | 1.2 | 10 | 0.3 | 444 | 880
4950 | 1.23 | 10.59 | 0.3 | 438 | 880
4975 | 1.26 | 10.59 | 0.3 | 420 | 880
5000 | 1.31 | 10.59 | 0.3 | 408 | 888
5025 | 1.34 | 11.18 | 0.3 | 396 | 904
5050 | 1.37 | 11.18 | 0.3 | 396 | 904
5075 | 1.37 | 11.18 | 0.3 | 396 | 888
5100 | 1.33 | 11.18 | 0.3 | 402 | 856
5125 | 1.3 | 11.18 | 0.3 | 414 | 824
5150 | 1.22 | 11.76 | 0.3 | 408 | 816
5175 | 1.25 | 11.76 | 0.3 | 408 | 792
5200 | 1.21 | 12.35 | 0.3 | 402 | 784
5225 | 1.21 | 12.94 | 0.3 | 390 | 784
5250 | 1.27 | 12.94 | 0.3 | 372 | 792
5275 | 1.33 | 13.53 | 0.3 | 360 | 808
5300 | 1.36 | 14.12 | 0.3 | 360 | 808
5325 | 1.42 | 14.71 | 0.3 | 360 | 808
5350 | 1.42 | 14.71 | 0.3 | 372 | 768
5375 | 1.35 | 14.71 | 0.3 | 378 | 744
5400 | 1.25 | 14.71 | 0.3 | 378 | 728
5425 | 1.19 | 14.71 | 0.3 | 366 | 720
5450 | 1.19 | 14.71 | 0.3 | 354 | 720
5475 | 1.22 | 14.71 | 0.3 | 342 | 728
5500 | 1.31 | 15.29 | 0.3 | 324 | 744
5525 | 1.41 | 15.29 | 0.3 | 324 | 744
5550 | 1.5 | 15.88 | 0.3 | 330 | 736
5575 | 1.54 | 16.47 | 0.3 | 354 | 696
5600 | 1.46 | 16.47 | 0.3 | 360 | 672
5625 | 1.36 | 17.06 | 0.3 | 354 | 656
5650 | 1.28 | 18.24 | 0.3 | 342 | 656
5675 | 1.28 | 18.24 | 0.3 | 330 | 656
5700 | 1.28 | 18.82 | 0.3 | 318 | 656
5725 | 1.33 | 18.82 | 0.3 | 306 | 672
5750 | 1.42 | 18.82 | 0.3 | 288 | 696
5775 | 1.54 | 17.65 | 0.3 | 288 | 696
5800 | 1.63 | 18.24 | 0.3 | 306 | 672
5825 | 1.65 | 17.65 | 0.3 | 324 | 640
5850 | 1.58 | 17.06 | 0.3 | 336 | 616
5875 | 1.54 | 15.88 | 0.3 | 336 | 600
5900 | 1.48 | 15.29 | 0.3 | 330 | 592
5925 | 1.45 | 15.29 | 0.3 | 312 | 592
5950 | 1.47 | 13.53 | 0.3 | 300 | 592
5975 | 1.54 | 12.94 | 0.3 | 276 | 608
6000 | 1.64 | 11.76 | 0.3 | 258 | 648

## 01.nov.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-11-01
15:00
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.52 | 10 | 0.3 | 804 | 1584
3725 | 1.52 | 10.59 | 0.3 | 774 | 1560
3750 | 1.52 | 10 | 0.3 | 750 | 1560
3775 | 1.52 | 10.59 | 0.3 | 708 | 1600
3800 | 1.51 | 10.59 | 0.3 | 672 | 1696
3825 | 1.51 | 10.59 | 0.3 | 660 | 1736
3850 | 1.54 | 11.18 | 0.3 | 654 | 1720
3875 | 1.54 | 11.18 | 0.3 | 672 | 1608
3900 | 1.53 | 11.76 | 0.3 | 696 | 1496
3925 | 1.52 | 11.76 | 0.3 | 702 | 1424
3950 | 1.52 | 11.76 | 0.3 | 690 | 1384
3975 | 1.53 | 11.76 | 0.3 | 666 | 1384
4000 | 1.53 | 11.18 | 0.3 | 636 | 1408
4025 | 1.5 | 11.18 | 0.3 | 600 | 1488
4050 | 1.5 | 10.59 | 0.3 | 582 | 1528
4075 | 1.5 | 10.59 | 0.3 | 582 | 1528
4100 | 1.51 | 10.59 | 0.3 | 594 | 1456
4125 | 1.56 | 10.59 | 0.3 | 612 | 1360
4150 | 1.6 | 10.59 | 0.3 | 630 | 1280
4175 | 1.65 | 10.59 | 0.3 | 630 | 1224
4200 | 1.64 | 10.59 | 0.3 | 612 | 1200
4225 | 1.63 | 11.18 | 0.3 | 594 | 1200
4250 | 1.63 | 11.18 | 0.3 | 558 | 1240
4275 | 1.68 | 11.18 | 0.3 | 522 | 1320
4300 | 1.67 | 11.18 | 0.3 | 504 | 1384
4325 | 1.68 | 11.18 | 0.3 | 504 | 1368
4350 | 1.59 | 10.59 | 0.3 | 534 | 1264
4375 | 1.51 | 10.59 | 0.3 | 552 | 1184
4400 | 1.39 | 10 | 0.3 | 552 | 1144
4425 | 1.32 | 10 | 0.3 | 540 | 1120
4450 | 1.32 | 10 | 0.3 | 528 | 1120
4475 | 1.28 | 10 | 0.3 | 510 | 1120
4500 | 1.32 | 10 | 0.3 | 498 | 1120
4525 | 1.31 | 10 | 0.3 | 480 | 1144
4550 | 1.31 | 10 | 0.3 | 468 | 1168
4575 | 1.35 | 10.59 | 0.3 | 462 | 1168
4600 | 1.3 | 10.59 | 0.3 | 468 | 1128
4625 | 1.3 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1080
4650 | 1.26 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1040
4675 | 1.26 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1008
4700 | 1.27 | 10.59 | 0.3 | 468 | 1000
4725 | 1.31 | 10.59 | 0.3 | 456 | 1000
4750 | 1.31 | 10 | 0.3 | 438 | 1016
4775 | 1.35 | 10 | 0.3 | 420 | 1040
4800 | 1.39 | 10 | 0.3 | 414 | 1056
4825 | 1.43 | 10.59 | 0.3 | 414 | 1056
4850 | 1.42 | 10.59 | 0.3 | 420 | 1008
4875 | 1.42 | 10.59 | 0.3 | 432 | 960
4900 | 1.37 | 11.18 | 0.3 | 438 | 920
4925 | 1.33 | 11.18 | 0.3 | 438 | 904
4950 | 1.28 | 11.76 | 0.3 | 420 | 904
4975 | 1.28 | 12.35 | 0.3 | 408 | 904
5000 | 1.32 | 12.35 | 0.3 | 396 | 912
5025 | 1.35 | 12.35 | 0.3 | 378 | 936
5050 | 1.38 | 12.35 | 0.3 | 372 | 952
5075 | 1.46 | 12.35 | 0.3 | 372 | 952
5100 | 1.45 | 12.35 | 0.3 | 372 | 920
5125 | 1.42 | 12.94 | 0.3 | 384 | 880
5150 | 1.34 | 12.94 | 0.3 | 390 | 856
5175 | 1.37 | 12.94 | 0.3 | 396 | 824
5200 | 1.33 | 13.53 | 0.3 | 390 | 808
5225 | 1.26 | 14.12 | 0.3 | 378 | 808
5250 | 1.25 | 14.71 | 0.3 | 366 | 808
5275 | 1.28 | 15.29 | 0.3 | 348 | 832
5300 | 1.34 | 15.29 | 0.3 | 336 | 848
5325 | 1.37 | 15.88 | 0.3 | 336 | 848
5350 | 1.37 | 15.88 | 0.3 | 336 | 832
5375 | 1.37 | 15.88 | 0.3 | 348 | 800
5400 | 1.33 | 15.88 | 0.3 | 354 | 768
5425 | 1.27 | 15.88 | 0.3 | 354 | 752
5450 | 1.18 | 15.88 | 0.3 | 342 | 744
5475 | 1.18 | 16.47 | 0.3 | 330 | 752
5500 | 1.21 | 17.06 | 0.3 | 318 | 776
5525 | 1.23 | 17.06 | 0.3 | 312 | 776
5550 | 1.23 | 17.65 | 0.3 | 318 | 752
5575 | 1.23 | 17.65 | 0.3 | 324 | 736
5600 | 1.2 | 18.24 | 0.3 | 324 | 712
5625 | 1.17 | 18.82 | 0.3 | 318 | 704
5650 | 1.14 | 19.41 | 0.3 | 312 | 696
5675 | 1.11 | 20.59 | 0.3 | 306 | 696
5700 | 1.13 | 21.18 | 0.3 | 300 | 696
5725 | 1.21 | 21.76 | 0.3 | 288 | 712
5750 | 1.28 | 21.76 | 0.3 | 288 | 712
5775 | 1.33 | 21.76 | 0.3 | 288 | 704
5800 | 1.36 | 21.76 | 0.3 | 300 | 680
5825 | 1.34 | 21.18 | 0.3 | 306 | 656
5850 | 1.29 | 20.59 | 0.3 | 300 | 640
5875 | 1.21 | 20 | 0.3 | 294 | 640
5900 | 1.19 | 20 | 0.3 | 288 | 640
5925 | 1.17 | 19.41 | 0.3 | 282 | 640
5950 | 1.2 | 18.24 | 0.3 | 270 | 640
5975 | 1.26 | 17.06 | 0.3 | 258 | 656
6000 | 1.41 | 15.29 | 0.3 | 252 | 664

## 07.nov.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-11-07
9:49
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.5 | 10.59 | 0.3 | 804 | 1592
3725 | 1.5 | 11.18 | 0.3 | 774 | 1560
3750 | 1.55 | 11.18 | 0.3 | 750 | 1560
3775 | 1.54 | 11.18 | 0.3 | 714 | 1584
3800 | 1.58 | 11.18 | 0.3 | 672 | 1688
3825 | 1.57 | 11.18 | 0.3 | 654 | 1760
3850 | 1.55 | 11.76 | 0.3 | 654 | 1728
3875 | 1.56 | 11.76 | 0.3 | 678 | 1600
3900 | 1.51 | 12.35 | 0.3 | 696 | 1496
3925 | 1.5 | 12.35 | 0.3 | 702 | 1424
3950 | 1.51 | 12.35 | 0.3 | 690 | 1384
3975 | 1.51 | 12.35 | 0.3 | 666 | 1384
4000 | 1.51 | 11.76 | 0.3 | 636 | 1784
4025 | 1.52 | 11.76 | 0.3 | 600 | 1472
4050 | 1.53 | 11.18 | 0.3 | 582 | 1536
4075 | 1.57 | 11.18 | 0.3 | 582 | 1536
4100 | 1.58 | 11.18 | 0.3 | 594 | 1456
4125 | 1.58 | 11.18 | 0.3 | 612 | 1360
4150 | 1.58 | 11.18 | 0.3 | 630 | 1280
4175 | 1.57 | 11.18 | 0.3 | 630 | 1232
4200 | 1.63 | 11.18 | 0.3 | 612 | 1208
4225 | 1.61 | 11.76 | 0.3 | 594 | 1208
4250 | 1.66 | 11.76 | 0.3 | 564 | 1232
4275 | 1.69 | 11.76 | 0.3 | 522 | 1312
4300 | 1.76 | 11.76 | 0.3 | 504 | 1392
4325 | 1.69 | 11.76 | 0.3 | 504 | 1376
4350 | 1.63 | 11.18 | 0.3 | 534 | 1264
4375 | 1.5 | 10.59 | 0.3 | 546 | 1192
4400 | 1.39 | 10.59 | 0.3 | 552 | 1144
4425 | 1.35 | 10.59 | 0.3 | 540 | 1120
4450 | 1.31 | 10 | 0.3 | 528 | 1120
4475 | 1.31 | 10 | 0.3 | 510 | 1120
4500 | 1.35 | 10 | 0.3 | 498 | 1120
4525 | 1.35 | 10.59 | 0.3 | 480 | 1144
4550 | 1.39 | 10.59 | 0.3 | 462 | 1168
4575 | 1.33 | 11.18 | 0.3 | 462 | 1168
4600 | 1.33 | 11.18 | 0.3 | 468 | 1128
4625 | 1.3 | 11.18 | 0.3 | 480 | 1072
4650 | 1.26 | 11.18 | 0.3 | 480 | 1040
4675 | 1.26 | 11.18 | 0.3 | 480 | 1016
4700 | 1.26 | 11.18 | 0.3 | 468 | 1008
4725 | 1.3 | 10.59 | 0.3 | 456 | 1008
4750 | 1.35 | 10.59 | 0.3 | 444 | 1008
4775 | 1.39 | 10.59 | 0.3 | 420 | 1040
4800 | 1.42 | 10.59 | 0.3 | 414 | 1064
4825 | 1.46 | 10.59 | 0.3 | 414 | 1064
4850 | 1.46 | 10.59 | 0.3 | 420 | 1008
4875 | 1.41 | 11.18 | 0.3 | 432 | 960
4900 | 1.33 | 11.18 | 0.3 | 438 | 928
4925 | 1.29 | 11.76 | 0.3 | 432 | 904
4950 | 1.28 | 12.35 | 0.3 | 420 | 904
4975 | 1.28 | 12.35 | 0.3 | 408 | 904
5000 | 1.31 | 12.35 | 0.3 | 396 | 904
5025 | 1.38 | 12.94 | 0.3 | 378 | 936
5050 | 1.41 | 12.94 | 0.3 | 366 | 952
5075 | 1.45 | 12.94 | 0.3 | 366 | 952
5100 | 1.45 | 12.94 | 0.3 | 372 | 920
5125 | 1.41 | 12.94 | 0.3 | 384 | 880
5150 | 1.38 | 12.94 | 0.3 | 390 | 856
5175 | 1.36 | 13.53 | 0.3 | 396 | 824
5200 | 1.33 | 14.12 | 0.3 | 390 | 808
5225 | 1.26 | 14.71 | 0.3 | 378 | 808
5250 | 1.25 | 14.71 | 0.3 | 366 | 808
5275 | 1.28 | 15.29 | 0.3 | 348 | 832
5300 | 1.33 | 15.88 | 0.3 | 336 | 848
5325 | 1.39 | 16.47 | 0.3 | 336 | 848
5350 | 1.39 | 16.47 | 0.3 | 336 | 832
5375 | 1.39 | 16.47 | 0.3 | 348 | 800
5400 | 1.36 | 16.47 | 0.3 | 354 | 768
5425 | 1.27 | 16.47 | 0.3 | 354 | 752
5450 | 1.21 | 16.47 | 0.3 | 342 | 752
5475 | 1.18 | 16.47 | 0.3 | 324 | 760
5500 | 1.23 | 17.06 | 0.3 | 318 | 776
5525 | 1.23 | 17.06 | 0.3 | 312 | 768
5550 | 1.23 | 17.65 | 0.3 | 318 | 752
5575 | 1.22 | 18.24 | 0.3 | 324 | 736
5600 | 1.22 | 18.82 | 0.3 | 324 | 720
5625 | 1.19 | 19.41 | 0.3 | 324 | 704
5650 | 1.16 | 20 | 0.3 | 318 | 696
5675 | 1.13 | 21.18 | 0.3 | 306 | 696
5700 | 1.16 | 21.76 | 0.3 | 300 | 696
5725 | 1.23 | 22.35 | 0.3 | 288 | 712
5750 | 1.3 | 22.94 | 0.3 | 288 | 712
5775 | 1.35 | 22.94 | 0.3 | 288 | 704
5800 | 1.35 | 22.35 | 0.3 | 300 | 680
5825 | 1.33 | 22.35 | 0.3 | 306 | 656
5850 | 1.28 | 21.76 | 0.3 | 300 | 640
5875 | 1.23 | 21.18 | 0.3 | 294 | 640
5900 | 1.18 | 21.18 | 0.3 | 288 | 640
5925 | 1.16 | 20 | 0.3 | 282 | 640
5950 | 1.19 | 18.82 | 0.3 | 270 | 648
5975 | 1.26 | 17.65 | 0.3 | 258 | 656
6000 | 1.39 | 16.47 | 0.3 | 258 | 664

## 08.nov.01
Array: 2 | Tx: 9
2001-11-08
13:50
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.51 | 11.76 | 0.32 | 792 | 1632
3725 | 1.52 | 11.76 | 0.32 | 780 | 1576
3750 | 1.51 | 11.76 | 0.32 | 762 | 1544
3775 | 1.47 | 11.76 | 0.32 | 738 | 1544
3800 | 1.48 | 12.35 | 0.32 | 696 | 1592
3825 | 1.46 | 12.35 | 0.32 | 660 | 1680
3850 | 1.41 | 12.94 | 0.32 | 654 | 1696
3875 | 1.38 | 12.94 | 0.32 | 654 | 1656
3900 | 1.33 | 13.53 | 0.32 | 660 | 1584
3925 | 1.33 | 13.53 | 0.32 | 672 | 1504
3950 | 1.37 | 13.53 | 0.32 | 678 | 1440
3975 | 1.37 | 13.53 | 0.32 | 672 | 1392
4000 | 1.37 | 13.53 | 0.32 | 654 | 1392
4025 | 1.38 | 12.94 | 0.32 | 630 | 1392
4050 | 1.39 | 12.35 | 0.32 | 600 | 1456
4075 | 1.39 | 12.35 | 0.32 | 582 | 1496
4100 | 1.42 | 12.35 | 0.32 | 576 | 1496
4125 | 1.39 | 12.35 | 0.32 | 594 | 1408
4150 | 1.39 | 12.35 | 0.32 | 606 | 1328
4175 | 1.39 | 12.35 | 0.32 | 612 | 1272
4200 | 1.43 | 12.35 | 0.32 | 606 | 1232
4225 | 1.46 | 12.94 | 0.32 | 594 | 1216
4250 | 1.45 | 12.94 | 0.32 | 576 | 1216
4275 | 1.49 | 12.94 | 0.32 | 540 | 1264
4300 | 1.53 | 12.94 | 0.32 | 510 | 1336
4325 | 1.5 | 12.35 | 0.32 | 510 | 1336
4350 | 1.38 | 12.35 | 0.32 | 528 | 1272
4375 | 1.29 | 11.76 | 0.32 | 534 | 1208
4400 | 1.22 | 11.76 | 0.32 | 534 | 1176
4425 | 1.19 | 11.18 | 0.32 | 522 | 1152
4450 | 1.15 | 11.18 | 0.32 | 516 | 1136
4475 | 1.15 | 11.18 | 0.32 | 510 | 1136
4500 | 1.19 | 11.18 | 0.32 | 492 | 1136
4525 | 1.19 | 11.18 | 0.32 | 486 | 1136
4550 | 1.22 | 11.76 | 0.32 | 474 | 1136
4575 | 1.22 | 11.76 | 0.32 | 468 | 1136
4600 | 1.18 | 12.35 | 0.32 | 468 | 1112
4625 | 1.15 | 12.35 | 0.32 | 474 | 1080
4650 | 1.11 | 12.35 | 0.32 | 474 | 1048
4675 | 1.12 | 12.35 | 0.32 | 462 | 1032
4700 | 1.15 | 12.35 | 0.32 | 456 | 1032
4725 | 1.15 | 12.35 | 0.32 | 444 | 1032
4750 | 1.22 | 11.76 | 0.32 | 432 | 1032
4775 | 1.29 | 11.76 | 0.32 | 426 | 1032
4800 | 1.32 | 11.76 | 0.32 | 426 | 1032
4825 | 1.32 | 11.76 | 0.32 | 420 | 1032
4850 | 1.32 | 12.35 | 0.32 | 426 | 992
4875 | 1.28 | 12.35 | 0.32 | 432 | 952
4900 | 1.24 | 12.94 | 0.32 | 432 | 928
4925 | 1.21 | 12.94 | 0.32 | 426 | 912
4950 | 1.2 | 13.53 | 0.32 | 414 | 912
4975 | 1.23 | 13.53 | 0.32 | 402 | 912
5000 | 1.29 | 14.12 | 0.32 | 390 | 928
5025 | 1.32 | 14.12 | 0.32 | 378 | 944
5050 | 1.39 | 14.12 | 0.32 | 378 | 944
5075 | 1.39 | 14.71 | 0.32 | 372 | 936
5100 | 1.39 | 14.71 | 0.32 | 384 | 896
5125 | 1.31 | 14.71 | 0.32 | 390 | 864
5150 | 1.25 | 14.71 | 0.32 | 390 | 848
5175 | 1.28 | 15.29 | 0.32 | 390 | 824
5200 | 1.24 | 15.88 | 0.32 | 378 | 816
5225 | 1.21 | 16.47 | 0.32 | 372 | 816
5250 | 1.27 | 17.06 | 0.32 | 354 | 832
5275 | 1.29 | 17.65 | 0.32 | 342 | 848
5300 | 1.34 | 18.24 | 0.32 | 342 | 848
5325 | 1.4 | 18.24 | 0.32 | 336 | 848
5350 | 1.4 | 18.24 | 0.32 | 348 | 808
5375 | 1.36 | 18.24 | 0.32 | 360 | 776
5400 | 1.34 | 18.24 | 0.32 | 360 | 752
5425 | 1.28 | 18.24 | 0.32 | 354 | 744
5450 | 1.28 | 18.82 | 0.32 | 342 | 744
5475 | 1.33 | 18.82 | 0.32 | 318 | 768
5500 | 1.39 | 19.41 | 0.32 | 306 | 792
5525 | 1.44 | 20 | 0.32 | 306 | 792
5550 | 1.43 | 20 | 0.32 | 318 | 760
5575 | 1.46 | 20.59 | 0.32 | 330 | 728
5600 | 1.46 | 21.18 | 0.32 | 336 | 704
5625 | 1.42 | 21.76 | 0.32 | 336 | 688
5650 | 1.36 | 22.35 | 0.32 | 330 | 680
5675 | 1.32 | 23.53 | 0.32 | 318 | 680
5700 | 1.34 | 24.12 | 0.32 | 306 | 680
5725 | 1.38 | 24.71 | 0.32 | 282 | 704
5750 | 1.49 | 25.29 | 0.32 | 270 | 736
5775 | 1.55 | 24.71 | 0.32 | 270 | 736
5800 | 1.62 | 25.29 | 0.32 | 288 | 704
5825 | 1.64 | 24.71 | 0.32 | 306 | 664
5850 | 1.59 | 24.12 | 0.32 | 312 | 640
5875 | 1.54 | 23.53 | 0.32 | 318 | 616
5900 | 1.5 | 21.76 | 0.32 | 306 | 608
5925 | 1.48 | 22.35 | 0.32 | 300 | 608
5950 | 1.46 | 20.59 | 0.32 | 282 | 616
5975 | 1.51 | 19.41 | 0.32 | 258 | 640
6000 | 1.6 | 18.24 | 0.32 | 246 | 672

## 14.jan.02
Array: 2 | Tx: 9
2002-01-14
13:27
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.47 | 2.94 | 0.201 | 798 | 1632
3725 | 1.55 | 2.94 | 0.201 | 774 | 1584
3750 | 1.48 | 2.94 | 0.201 | 762 | 1552
3775 | 1.5 | 2.94 | 0.201 | 738 | 1552
3800 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 720 | 1552
3825 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 678 | 1648
3850 | 1.46 | 2.35 | 0.201 | 678 | 1648
3875 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 666 | 1648
3900 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 654 | 1600
3925 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 672 | 1504
3950 | 1.36 | 2.35 | 0.201 | 678 | 1432
3975 | 1.37 | 2.35 | 0.201 | 660 | 1432
4000 | 1.29 | 2.35 | 0.201 | 642 | 1432
4025 | 1.3 | 2.35 | 0.201 | 624 | 1432
4050 | 1.3 | 2.35 | 0.201 | 606 | 1432
4075 | 1.42 | 1.76 | 0.201 | 606 | 1432
4100 | 1.42 | 1.76 | 0.201 | 606 | 1432
4125 | 1.48 | 2.35 | 0.201 | 588 | 1432
4150 | 1.48 | 2.35 | 0.201 | 600 | 1344
4175 | 1.48 | 2.35 | 0.201 | 612 | 1264
4200 | 1.46 | 2.35 | 0.201 | 606 | 1232
4225 | 1.46 | 2.35 | 0.201 | 588 | 1232
4250 | 1.37 | 2.35 | 0.201 | 576 | 1232
4275 | 1.46 | 2.35 | 0.201 | 558 | 1232
4300 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 522 | 1312
4325 | 1.44 | 2.35 | 0.201 | 522 | 1312
4350 | 1.43 | 2.94 | 0.201 | 516 | 1312
4375 | 1.36 | 2.35 | 0.201 | 534 | 1216
4400 | 1.28 | 2.94 | 0.201 | 528 | 1184
4425 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 528 | 1160
4450 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 516 | 1160
4475 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 504 | 1136
4500 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 498 | 1136
4525 | 1.18 | 2.94 | 0.201 | 486 | 1136
4550 | 1.18 | 3.53 | 0.201 | 480 | 1136
4575 | 1.17 | 3.53 | 0.201 | 474 | 1136
4600 | 1.17 | 3.53 | 0.201 | 468 | 1136
4625 | 1.16 | 3.53 | 0.201 | 468 | 1088
4650 | 1.16 | 4.12 | 0.201 | 468 | 1056
4675 | 1.16 | 4.12 | 0.201 | 462 | 1040
4700 | 1.16 | 4.12 | 0.201 | 456 | 1040
4725 | 1.16 | 4.12 | 0.201 | 444 | 1040
4750 | 1.22 | 4.12 | 0.201 | 438 | 1040
4775 | 1.28 | 4.12 | 0.201 | 432 | 1040
4800 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 432 | 1040
4825 | 1.34 | 4.12 | 0.201 | 420 | 1040
4850 | 1.34 | 4.12 | 0.201 | 426 | 992
4875 | 1.28 | 4.12 | 0.201 | 432 | 952
4900 | 1.27 | 4.12 | 0.201 | 432 | 928
4925 | 1.21 | 4.12 | 0.201 | 426 | 928
4950 | 1.21 | 4.12 | 0.201 | 408 | 928
4975 | 1.26 | 4.12 | 0.201 | 402 | 928
5000 | 1.32 | 4.12 | 0.201 | 390 | 928
5025 | 1.33 | 4.12 | 0.201 | 390 | 928
5050 | 1.4 | 4.12 | 0.201 | 384 | 928
5075 | 1.4 | 4.12 | 0.201 | 384 | 928
5100 | 1.4 | 4.12 | 0.201 | 384 | 896
5125 | 1.4 | 4.12 | 0.201 | 396 | 856
5150 | 1.28 | 4.12 | 0.201 | 390 | 840
5175 | 1.28 | 4.12 | 0.201 | 384 | 824
5200 | 1.21 | 4.12 | 0.201 | 378 | 824
5225 | 1.21 | 4.12 | 0.201 | 366 | 824
5250 | 1.26 | 4.71 | 0.201 | 360 | 824
5275 | 1.32 | 4.71 | 0.201 | 342 | 848
5300 | 1.37 | 4.71 | 0.201 | 342 | 848
5325 | 1.41 | 4.71 | 0.201 | 342 | 848
5350 | 1.47 | 4.71 | 0.201 | 354 | 808
5375 | 1.41 | 5.29 | 0.201 | 360 | 768
5400 | 1.35 | 5.29 | 0.201 | 360 | 752
5425 | 1.23 | 5.29 | 0.201 | 354 | 752
5450 | 1.23 | 5.29 | 0.201 | 342 | 752
5475 | 1.27 | 5.88 | 0.201 | 330 | 752
5500 | 1.32 | 5.88 | 0.201 | 312 | 784
5525 | 1.4 | 6.47 | 0.201 | 312 | 784
5550 | 1.49 | 7.06 | 0.201 | 318 | 768
5575 | 1.57 | 7.65 | 0.201 | 336 | 728
5600 | 1.52 | 8.82 | 0.201 | 342 | 696
5625 | 1.45 | 9.41 | 0.201 | 342 | 680
5650 | 1.38 | 11.18 | 0.201 | 330 | 680
5675 | 1.32 | 12.35 | 0.201 | 318 | 680
5700 | 1.33 | 13.53 | 0.201 | 306 | 680
5725 | 1.37 | 15.29 | 0.201 | 282 | 712
5750 | 1.47 | 17.06 | 0.201 | 270 | 736
5775 | 1.58 | 17.65 | 0.201 | 270 | 736
5800 | 1.65 | 19.41 | 0.201 | 294 | 696
5825 | 1.71 | 19.41 | 0.201 | 312 | 656
5850 | 1.64 | 19.41 | 0.201 | 324 | 632
5875 | 1.56 | 17.65 | 0.201 | 324 | 616
5900 | 1.5 | 15.88 | 0.201 | 312 | 608
5925 | 1.47 | 14.12 | 0.201 | 300 | 608
5950 | 1.48 | 11.76 | 0.201 | 282 | 616
5975 | 1.48 | 10 | 0.201 | 258 | 640
6000 | 1.58 | 8.24 | 0.201 | 246 | 672

## 19-Jul-02
Array: 2 | Tx: 9
2002-07-19
9:06
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.56 | 4.71 | 0.21 | 804 | 1616
3725 | 1.54 | 4.71 | 0.21 | 780 | 1576
3750 | 1.47 | 4.71 | 0.21 | 762 | 1552
3775 | 1.49 | 4.71 | 0.21 | 738 | 1552
3800 | 1.49 | 4.71 | 0.21 | 702 | 1584
3825 | 1.47 | 4.71 | 0.21 | 672 | 1656
3850 | 1.46 | 5.29 | 0.21 | 660 | 1688
3875 | 1.39 | 5.29 | 0.21 | 648 | 1688
3900 | 1.39 | 5.29 | 0.21 | 660 | 1592
3925 | 1.38 | 5.29 | 0.21 | 672 | 1512
3950 | 1.39 | 5.29 | 0.21 | 678 | 1440
3975 | 1.33 | 5.29 | 0.21 | 666 | 1400
4000 | 1.39 | 5.29 | 0.21 | 648 | 1400
4025 | 1.4 | 5.29 | 0.21 | 630 | 1400
4050 | 1.41 | 5.29 | 0.21 | 606 | 1440
4075 | 1.41 | 4.71 | 0.21 | 594 | 1488
4100 | 1.41 | 5.29 | 0.21 | 582 | 1488
4125 | 1.41 | 4.71 | 0.21 | 588 | 1408
4150 | 1.41 | 4.71 | 0.21 | 600 | 1336
4175 | 1.35 | 4.71 | 0.21 | 606 | 1280
4200 | 1.35 | 5.29 | 0.21 | 600 | 1248
4225 | 1.4 | 5.29 | 0.21 | 582 | 1248
4250 | 1.4 | 5.29 | 0.21 | 564 | 1248
4275 | 1.47 | 5.29 | 0.21 | 552 | 1248
4300 | 1.53 | 5.29 | 0.21 | 516 | 1328
4325 | 1.46 | 5.29 | 0.21 | 516 | 1328
4350 | 1.35 | 5.29 | 0.21 | 528 | 1264
4375 | 1.24 | 4.71 | 0.21 | 528 | 1216
4400 | 1.19 | 4.71 | 0.21 | 528 | 1192
4425 | 1.14 | 4.71 | 0.21 | 522 | 1168
4450 | 1.14 | 4.71 | 0.21 | 516 | 1144
4475 | 1.14 | 4.71 | 0.21 | 504 | 1144
4500 | 1.2 | 4.71 | 0.21 | 492 | 1144
4525 | 1.19 | 4.71 | 0.21 | 480 | 1144
4550 | 1.2 | 4.71 | 0.21 | 474 | 1144
4575 | 1.19 | 4.71 | 0.21 | 468 | 1144
4600 | 1.19 | 4.71 | 0.21 | 468 | 1120
4625 | 1.14 | 5.29 | 0.21 | 468 | 1080
4650 | 1.09 | 5.29 | 0.21 | 468 | 1056
4675 | 1.09 | 4.71 | 0.21 | 462 | 1040
4700 | 1.14 | 5.29 | 0.21 | 450 | 1040
4725 | 1.19 | 4.71 | 0.21 | 438 | 1040
4750 | 1.24 | 4.71 | 0.21 | 432 | 1040
4775 | 1.31 | 4.71 | 0.21 | 426 | 1040
4800 | 1.36 | 4.71 | 0.21 | 426 | 1040
4825 | 1.36 | 4.71 | 0.21 | 420 | 1040
4850 | 1.3 | 4.71 | 0.21 | 426 | 992
4875 | 1.3 | 4.71 | 0.21 | 432 | 952
4900 | 1.24 | 5.29 | 0.21 | 432 | 928
4925 | 1.18 | 5.29 | 0.21 | 420 | 928
4950 | 1.23 | 5.29 | 0.21 | 408 | 928
4975 | 1.22 | 5.88 | 0.21 | 396 | 928
5000 | 1.28 | 5.88 | 0.21 | 390 | 928
5025 | 1.38 | 5.88 | 0.21 | 378 | 944
5050 | 1.38 | 5.88 | 0.21 | 378 | 944
5075 | 1.43 | 5.88 | 0.21 | 372 | 944
5100 | 1.37 | 5.88 | 0.21 | 384 | 896
5125 | 1.32 | 5.88 | 0.21 | 390 | 864
5150 | 1.27 | 5.88 | 0.21 | 390 | 848
5175 | 1.27 | 5.88 | 0.21 | 390 | 824
5200 | 1.21 | 6.47 | 0.21 | 378 | 824
5225 | 1.25 | 6.47 | 0.21 | 366 | 824
5250 | 1.25 | 6.47 | 0.21 | 360 | 824
5275 | 1.33 | 7.06 | 0.21 | 342 | 856
5300 | 1.38 | 7.06 | 0.21 | 342 | 856
5325 | 1.43 | 7.06 | 0.21 | 336 | 840
5350 | 1.43 | 7.65 | 0.21 | 348 | 808
5375 | 1.38 | 7.65 | 0.21 | 354 | 776
5400 | 1.32 | 7.65 | 0.21 | 360 | 752
5425 | 1.31 | 7.65 | 0.21 | 354 | 744
5450 | 1.32 | 7.65 | 0.21 | 342 | 744
5475 | 1.35 | 8.24 | 0.21 | 324 | 768
5500 | 1.4 | 8.24 | 0.21 | 312 | 792
5525 | 1.44 | 8.24 | 0.21 | 312 | 792
5550 | 1.5 | 8.24 | 0.21 | 318 | 760
5575 | 1.5 | 8.24 | 0.21 | 324 | 728
5600 | 1.43 | 8.82 | 0.21 | 336 | 704
5625 | 1.38 | 8.82 | 0.21 | 336 | 688
5650 | 1.37 | 9.41 | 0.21 | 330 | 680
5675 | 1.32 | 9.41 | 0.21 | 318 | 680
5700 | 1.36 | 10 | 0.21 | 306 | 680
5725 | 1.39 | 10.59 | 0.21 | 288 | 712
5750 | 1.46 | 10.59 | 0.21 | 276 | 736
5775 | 1.57 | 10.59 | 0.21 | 276 | 736
5800 | 1.58 | 10 | 0.21 | 288 | 696
5825 | 1.59 | 9.41 | 0.21 | 306 | 664
5850 | 1.59 | 9.41 | 0.21 | 312 | 640
5875 | 1.56 | 9.41 | 0.21 | 312 | 624
5900 | 1.47 | 8.82 | 0.21 | 306 | 616
5925 | 1.43 | 8.24 | 0.21 | 294 | 616
5950 | 1.47 | 7.65 | 0.21 | 282 | 616
5975 | 1.47 | 7.65 | 0.21 | 258 | 640
6000 | 1.61 | 6.47 | 0.21 | 246 | 672